扬州供热有限公司石油新村供暖系统改造

项目直埋预制保温管招标文件

扬州供热有限公司石油新村供暖系统改造所需直埋预制保温管(包含管件等）进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加竞标。

一、项目名称

扬州供热有限公司石油新村供暖系统改造埋预制保温管(包含管件等）招标采购

二、招标内容、规格、数量及项目预算

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直埋预制保温管（聚氨酯泡沫保温，保护管为高密度聚乙烯管） | 芯管DN32-200 | 米 | 3080 |  |
|  |  | 外套管DN110-350 |  |  |  |
| 2 | 直埋预制管件（聚氨酯泡沫保温，保护管为高密度聚乙烯管） | 164°R=6DN无缝弯头DN200 | 个 | 2 |  |
|  |  | 124°R=6DN无缝弯头DN200 | 个 | 2 |  |
|  |  | 120°R=6DN无缝弯头DN200 | 个 | 2 |  |
|  |  | 90°无缝弯头 R=4DN DN80-200 | 个 | 14 |  |
|  |  | 90°无缝弯头 R=1.5DN DN150-200 | 个 | 10 |  |
|  |  | T型三通DN150、DN200 | 个 | 25 |  |
|  |  | 跨越三通DN150、DN200 | 个 | 19 |  |
|  |  | 偏心大小头DN200*150 RE | 个 | 2 |  |
|  |  | 偏心大小头DN150*80 RE | 个 | 2 |  |
| 3 | 钢制无缝管件 | 90°R=4DN无缝弯头DN200 | 个 | 2 |  |
|  |  | T型三通DN200*125 | 个 | 2 |  |
|  |  | 90°无缝弯头DN50-125 | 个 | 30 |  |

备注：1、工作芯管符合GB/T8163-2018标准，无缝管件满足GB/T12459-2017标准，
          2、产品符合GB/T29047-2012标准

详表见附件（一）

项目预算：招标限价：115万元（含13％增值税，含至施工现场运费及后续现场发泡费用）

- 技术指标

见附件（二）

四、参加投标的供应商资质要求

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并符合下列条件：

1、投标人在法律上和财务上独立并能合法运作，具有法人地位和独立订立合同的权力。

2、投标人具备从事地埋预制保温管的销售相应的资格和能力，注册资金须大于或等于5000万元人民币及以上；

3、若代理商投标，其注册资金大于等于500 万元。

4、投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

5、法定代表人为同一人的两个（及以上）的投标人不得同时投标；母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。

6、投标方拥有产品检验报告或质保书。

7、本项目不接受联合体投标。

五、投标须知

1、投标书须盖公司公章，须密封并盖封口章，否则视为无效；

2、投标书内容不全，字迹模糊难以辨认的视为无效；

3、本招标文件是签订采购合同的主要依据；

4、投标单位在开标前，对投标文件及报价必须严格保密；

5、 按招标方规定的时间、地点送达招标方处，投标文件一式两份，正本一份，副本一份。

6、投标单位须将营业执照、相关证书证件等原件带来由招标单位查验。

7、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，作为废标

六、投标文件组成

1、直埋预制保温管（包含管件）报价表（附件一）

2、对商务条款的响应（附件三）

对技术条款的响应（附件三）

3、质量管理体系认证证书

4、质保期承诺书

5、质量保证措施的说明

6、生产企业加工及检测设备清单或图片说明

7、供货期承诺书

8、售后服务响应说明（如果出现产品质量问题，投标方需多长时间到达现场进行处理的说明承诺）

9、三证合一营业执照

10、环境管理体系认证证书

11、职业健康安全管理体系证书

12、生产、经营许可证

13、直埋预制保温管生产的相关专利证书

14、生产工艺及检验过程控制的介绍说明

15、直埋预制保温管各部件的材料说明表

16、业绩证明：2017年1月1号以来的单笔合同金额50万元以上的合同（合同上直埋预制保温管的保温材料、管道材料与制作工艺需与满足本次招标要求一致，否则业绩证明无效）。

17、客户评价

以上资料请注明序号按序装订，复印件必须全部加盖企业红色公章。

七、付款方式

1、合同生效日期起 10 个工作日内，供方提交金额为合同总价格25%的收款凭据，需方审核无误后在 5 个工作日内，支付给供方合同总价格的 25%作为预付款。 供方按需方核定后的图纸，分批开具相应货物的增值税发票给需方。供货方出具等额的银行保函。

2、送货总量达到设计总量的70%左右时，需方支付合同总价的35%作为设备到货款。如有变更，则在合同基础上作相应增减。

3、供方将货物全部送至需方工地，开具相应图纸内容货物的增值税发票后1个月内，需方支付给供方合同总价的30%作为货款。如有变更，则在合同总价基础上作相应增减。

4、剩余合同总价格的 10 %作为质量保证金，验收合格后1年内没有问题，需方支付给供方该套合同总价格的10%(如有问题，应扣除相应部分)：

八、评标标准

本次招标采取综合评分法进行评标，满分为100分。评标委员会从以下几方面对投标文件进行详细评审和打分，并根据总得分高低进行排名，推荐三名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等时，技术得分高的优先；当技术得分也相等时，由招标人确定中标候选人顺序。详细评标办法如下：

1、价格评审（满分40分）

将经评委会评审的投标人的最终投标价的平均值的95%作为基准价，各投标人经评审的最终投标价与基准价相比，等于基准价的得40分，每高于基准价1%扣0.4分，每低于基准价1%扣0.2分，不足1%部分按内插法计算，小数点后保留两位。

投标人经评审的最终投标价是指按招标文件规定的投标文件澄清和修正后的价格。

2、技术评审（满分40分）

（1）商务、技术条款响应性，5分。满分5分。 优4-5分、良2-3分、一般1分，。

（2）有质量保证措施的 5分。满分5分。 优4-5分、良2-3分、一般1分，没有提供的0分。

（3）企业有完善加工及检测设备，5分。优4-5分、良2-3分、一般1分，没有提供的0分。

（4）售后服务（包括响应时间、服务内容、交货期等），10分。优7-10分、良4-6分、一般1-3分、未描述0分

（5）从企业规模、技术力量、企业的现场管理、生产过程及检验过程控制、原材料及产品的质量控制等方面评审，综合分15分。优10-15分、良5-9分、一般1-4分、未描述0分

3、同类项目良好业绩及信誉（满分20分）

（1）能够提供近三年（2017年1月1日以来）国内供热行业工程业绩，以合同或中标通知书为准，每提供一份50万元以上金额的合同得3分，满分18分。

（2）有客户评价的每1个得1分，满分2分

九、中标条件

1、投标文件符合招标文件要求。

2、综合评比最高。

3、有良好的执行合同能力和售后服务承诺。

4、评标时将根据中标候选人排序确定中标人。

5、最低价不是中标的必要条件。

投标人需提供上述评比因素的相关证明材料。

十、投标保证金

人民币贰万元整（开标前未到账视为废标），请于2020年 8月   12日前汇入指定账户：扬州招商银行开发区科技支行
账号：514902089010811。未中标单位的保证金在开标后的两个工作日退回，中标单位的保证金在签订合同后的两个工作日退回。

十一、报价说明

1、本次招标采用固定单价的形式；

2、本次招标实行总价竞标，该报价为中标的最终报价，本次招标不收取任何费用，望投标单位给出具有竞争力的优惠价。

3、报价包含增值税专用发票和运费。

十二、投标文件的有效期

自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

十三、报名要求及相关文件等资料的获取

投标文件开始接收时间：2020年7月27 日9:30

投标文件接收截止时间：2020年8月17 日12:00

开标时间初步定于：2020年8月17日下午

投标文件接收地点：扬州市文昌西路国泰大厦2号楼21层扬州供热有限公司财务审计部

投标文件接收人：徐晨    招标咨询联系人：张越

联系电话：0514-82185681   联系电话：0514-82185661

附件一：

| 直埋预制保温管（包含管件）规格及数量明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 报价 | 备注 |
| 1 | 直埋预制保温管 | Φ219x7/Φ345x4.9 | 米 | 1200 |  | 保温厚度50mm |
|  |  | Φ159x5/Φ290x3.9 | 米 | 360 |  | 保温厚度50mm |
|  |  | DN80(Φ89x4/Φ200x3.2) | 米 | 40 |  | 保温厚度50mm |
|  |  | DN65(Φ73x4/Φ180x3.0 | 米 | 150 |  | 保温厚度50mm |
|  |  | DN50(Φ57x3.5/Φ160x3.0) | 米 | 60 |  | 保温厚度50mm |
|  |  | DN40(Φ45x3/Φ142x3.0) | 米 | 500 |  | 保温厚度50mm |
|  |  | DN32(Φ38x3/Φ110x3.0) | 米 | 510 |  | 保温厚度40mm |
|  |  | DN25(Φ32x3/Φ110x3.0) | 米 | 260 |  | 保温厚度40mm |
| 2 | 直埋预制保温管件 | 164°无缝弯头 R=6DN DN200 | 个 | 2 |  | L=1*1m |
|  |  | 124°无缝弯头 R=6DN DN200 | 个 | 2 |  | L=1*1m |
|  |  | 120°无缝弯头 R=6DN DN200 | 个 | 2 |  | L=1*1m |
|  |  | 90°无缝弯头 R=4DN DN200 | 个 | 8 |  | L=1*1m |
|  |  | (Φ219x7/Φ345x4.9) |  |  |  |  |
|  |  | 90°无缝弯头 R=4DN DN150 | 个 | 4 |  | L=1*1m |
|  |  | （Φ159x5/Φ290x3.9） |  |  |  |  |
|  |  | 90°无缝弯头 R=4DN DN80 | 个 | 2 |  | L=1*1m |
|  |  | (Φ89x4/Φ200x3.2) |  |  |  |  |
|  |  | 90°无缝弯头 R=1.5DN DN200 | 个 | 8 |  | L=1*1m |
|  |  | （Φ219x7/Φ345x4.9） |  |  |  |  |
|  |  | 90°无缝弯头 R=1.5DN DN150 | 个 | 8 |  | L=1*1m |
|  |  | （Φ159x5/Φ290x3.9） |  |  |  |  |
|  |  | 96°无缝弯头 R=1.5DN DN150 | 个 | 2 |  | L=1*1m |
|  |  | （Φ159x5/Φ290x3.9） |  |  |  |  |
|  |  | T型三通CF415- DN200x80-Sch40 TR | 个 | 8 |  | L=1*0.5m |
|  |  | T型三通CF415- DN200x65-Sch40 TR | 个 | 5 |  | L=1*0.5m |
|  |  | T型三通CF415- DN200x50-Sch40 TR | 个 | 2 |  | L=1*0.5m |
|  |  | T型三通CF415- DN200x40-Sch40 TR | 个 | 3 |  | L=1*0.5m |
|  |  | T型三通CF415- DN150x80-Sch40 TR | 个 | 6 |  | L=1*0.5m |
|  |  | 跨越三通CF415- DN200x80-Sch40 TR | 个 | 2 |  | l=1.1m |
|  |  | 跨越三通CF415- DN200x65-Sch40 TR | 个 | 1 |  | l=1.1m |
|  |  | 跨越三通CF415- DN200x50-Sch40 TR | 个 | 2 |  | l=1.1m |
|  |  | 跨越三通CF415- DN200x40-Sch40 TR | 个 | 1 |  | l=1.1m |
|  |  | 跨越三通CF415- DN150x80-Sch40 TR | 个 | 2 |  | l=1.1m |
|  |  | 偏心大小头CF415- DN200x150-Sch40 RE | 个 | 2 |  | L=1.0m |
|  |  | 偏心大小头CF415- DN150 x 80-Sch40 RE | 个 | 2 |  | L=1.0m |
| 3 | 钢制无缝管件 | 90°无缝弯头 R=4DN DN200 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 90°无缝弯头CF415- DN125-Sch40 90EL | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 90°无缝弯头CF415- DN80-Sch40 90EL | 个 | 18 |  |  |
|  |  | 90°无缝弯头 CF415-DN65-Sch40 90EL | 个 | 8 |  |  |
|  |  | 90°无缝弯头 CF415-DN50-Sch40 90EL | 个 | 2 |  |  |
|  |  | T型三通CF415- DN200x125-Sch40 TS | 个 | 2 |  |  |
| 备注：1、直埋预制保温管（聚氨酯泡沫保温，保护管为高密度聚乙烯管） |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、直埋预制保温管件（聚氨酯泡沫塑料保温，保护管为高密度聚乙烯管） 芯管壁厚需保持正公差，不接受负公差产品 |  |  |  |  |  |
|  | 3、钢制无缝管件（聚氨酯泡沫塑料保温厚50mm，现场发泡，保护管为高密度聚乙烯管） |  |  |  |  |  |

附件二

第一条：技术要求

1、成品应符合《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》GB/T29047-2012 标准

2、外套管采用高密度聚乙烯管，聚乙烯套管材料密度：＞950㎏/m3；缺口衡击强度： ＞10t/㎜；抗拉强度：≥20KPa。厚度为正公差壁厚

3、保温层采用难燃性硬质聚氨酯，密度≥60㎏/m3，抗拉强度≥200KPa；吸水性≤0.2㎏/m3；抗压强度≥200KPa；闭孔率：≥88%；粘结强度：≥200KPa。

4、聚氨酯保温层，用高压发泡机在钢管于外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成。即俗称的“管中管发泡工艺”。其作用一是防水，而是保温，三是支撑自重。当输送介质温度为：-50℃—120℃时，选用硬质聚氨基脲酸酯泡沫塑料做保温层。第三层：高密度聚乙烯保护层，预制成一定壁厚的黑色（黄色）塑料管材，在经电晕工艺处理后备用。其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏，二是防腐防水高密度聚乙烯预制直埋保温管适合输送在-50℃—150℃范围内的各种介质的保温保冷工程。

5、本设计热水管道芯管均采用20#材质（GB/T8163-2018）。 工厂配制必须按照以下标准和规范中有关条文的要求设计制作。

5.1 国内部分:

(1)  GB222-2006	     钢的成品化学成份允许偏差

(2)  GB713-2014	     锅炉和压力容器用钢板

(3)  GB5777-2008   	无缝钢管超声波探伤检验方法

(4)  GB/T3323-2005	  金属熔化焊焊接接头射线照相

(5)  GB10561-2005	  钢中非金属夹杂物含量的测定

(6)  GB11345-2013	  焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定

(7) GB/T 13298-91	   金属显微组织检验方法

(8) GB 12778-2008	  金属夏比冲击断口测定方法

(9) GB/T 15822-2005  无损检测磁粉检测

(10) GB/T 223-2008	钢铁及合金化学分析方法（系列标准）

(11) DL/T 438-2009	 火力发电厂金属技术监督规程

(12) DL/T 869-2012	 火力发电厂焊接技术规程

(13) DL 5031-1994  电力建设施工及验收技术规范（管道篇）

(14) DL/T 5054-1996	 火力发电厂汽水管道设计技术规定

（15）GB 50236-2011   现场设备、工业管道焊接工程施工规范

(16) GB/T8163-2018    输送流体用无缝钢管

5.2 所有管道必须满足买方对以上管道系统、布置、调试等方面的设计要求；满足有关管道管材、管件原材料、加工制作、焊接、安装等验收标准和规范（规程）的要求；满足施工单位对运输、装卸、安装、调试等的一些特殊要求。以上标准有矛盾时按照更严格标准执行。

5.3 单根无缝钢管长度正常为8-12米一根；不允许以焊接短管的方式来达到买方的要求。

5.4钢管的公称外径和壁厚应符合GB/T8163-2018的规定，无缝钢管其公称外径允许偏差为±1%D或±0.50（取其中数值大的）（D为管道公称外径），公称壁厚允许偏差为﹢12.5%S/-10%S（其中S为公称壁厚）。

5.4.1 壁厚测量方法：在钢管的同一截面上对称的测量4点以上，若有一点的壁厚超出正差范围（即大于10.1mm）或低于负差范围（即小于8.1mm），即判为不合格品，所有点的壁厚数据平均值结果≥9.0mm，即为符合我司要求的正公差壁厚

5.4.2无缝钢管的弯曲度应满足每米弯曲度≤1.5(mm/m)，钢管的全长弯曲度应不大于钢管总长度的1.5‰，且不大于12mm。

5.4.3钢管的两端面应与钢管轴线垂直，并清除毛刺。

5.4.4无缝钢管的不圆度和壁厚不均应分别不超过外径和壁厚公差的80%。

5.4.5无缝钢管的管端切斜度应不超过钢管外径的2.5%，但最大应不超过6mm，钢管的端头切口毛刺应予清除。

5.4.6交货钢管的理论重量与实际重量的偏差应符合如下规定：

(1)单支钢管：±10%；

(2)每批最小为10t的钢管：±7.5%。

5.4.7 成品管道上应有钢厂的名称代号、炉号或钢厂对炉号的标志，使用等级号，钢的级别号和尺寸及热处理和相应的试验报告的标志，所有的合格证书按相关标准执行，并提供上述相关资料清单。

5.4.8本次工程的钢管外表面在出厂前必须进行喷砂除锈处理，处理等级应达到GB/T8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第 1 部分未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》Sa2.5

以上列出的仅为通用标准，卖方如有相关的部门或工厂标准，原则上不应低于上述的通用标准。

如在制作前有新版本的标准规范发行，按最新版本的标准规范执行。

5.5、  管材的检验

5.5.1  原材料进厂验收及复验，内容为：

(1)  全部管材的外观和几何尺寸检查,壁厚测量（不少于3个断面）。

(2)  全部管材的硬度检验。

(3)  无缝钢管的弯曲度检验。

(4)  无缝钢管的管端检验。

(5)  其余项目按《火力发电厂金属技术监督规程》要求进行验收。

5.5.2  卖方应有健全的质量管理体系，并通过ISO9000系列质量管理体系认证，在产品生产和服务时要严格执行质量体系程序文件。

5.5.3 产品应备有合格证书并提供如下质量证明记录，内容至少应包括但不限于：

原材料记录：

(1) 全部管材的外观和几何尺寸检查,壁厚测量记录。

(2) 全部管材的硬度检验记录。

（3）超声波探伤检验、涡流探伤检验、漏磁探伤检验报告。

（4）材料的化学成份报告。

（5）金相组织报告。

（6）机械性能报告。

（7）提供所有管材原产地证明、生产厂家证明。

(8) 提供管道材料化学成分、机械性能、冲击韧性、弯曲试验、液压试验、扩口试验、压扁试验、拉伸试验、热处理状态或金相分析结果、弯管不少于四点的测厚记录。

5.5.4  管材应有完整的质量证明书。

5.5.5买方对产品的一切检验的验收并不能解除卖方质量问题上的责任，如产品质量不能满足本技术协议和有关国家，国际的标准和规范，其责任由卖方承担。

附件三：

商务条款偏离表

投标人名称：

| 序号 | 投标书条目号 | 招标书商务条款 | 报价书商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字

日期：

技术规格偏离表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称及设备位号 | 招标文件要求 | 投标规格 | 报价规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字

日期：